## Rating bridas
Tabla para selección rápida de bridas DIN y ANSI en función de la temperatura y presión de servicio
Rating bridas DIN según EN 1092-1:2008 - Grupo de material: 3E0 - Material: EN 10273 P250GH / DIN 17243 C22.8
| DN | 100 | PN2,5 | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 | PN160 | PN250 | PN320 | PN400
| T (ºC) | 190 |  |  |  | ↑
| P (barg) | 12 | 2.04 | 5.04 | 8.4 | 13.44 | 21.04 | 33.68 | 53.1 | 84.24 | 134.82 | 196.86 | 251.96 | 314.98
| Margen de seguridad |  |  |  |  | 10.71%
Rating bridas según ASME B16.5-2009 - Grupo de material: 1.1 - Material: A 105 (designación nominal: C-Si)
|  |  | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500#
| T (ºC) | 190 | ↑
| P (barg) | 12 | 14.2 | 44.06 | 58.74 | 88.12 | 132.16 | 220.28 | 367.12
| Margen de seguridad |  | 15.49%
Solo pueden modificarse las celdas sobre fondo gris.
Introduzca la temperatura de trabajo (ºC) y la presión manométrica de trabajo (barg) y se mostrará el tipo de brida necesario y el margen de seguridad con el que se trabajará.
Tabla preparada a partir de la información recogida de distintos fabricantes de bridas. Esta tabla no suple la necesidad de cálculo según el código de diseño que corresponda.
| DIN | [10 empty] | vR>50 | vR>50 | vR>50
| Índice | T (ºC) | P (barg)
| 1 | 20 | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400
| 2 | 100 | 2.3 | 5.5 | 9.2 | 14.8 | 23.2 | 37.1 | 58.5 | 92.8 | 148.5 | 214.2 | 274.2 | 342.8
| 3 | 150 | 2.2 | 5.2 | 8.8 | 14 | 22 | 35.2 | 55.5 | 88 | 140.9 | 208.3 | 266.6 | 333.3
| 4 | 200 | 2 | 5 | 8.3 | 13.3 | 20.8 | 33.3 | 52.5 | 83.3 | 133.3 | 194 | 248.3 | 310.4
| 5 | 250 | 1.9 | 4.5 | 7.6 | 12.1 | 19 | 30.4 | 48 | 76.1 | 121.9 | 177.3 | 277 | 283.8
| 6 | 300 | 1.7 | 4.1 | 6.9 | 11 | 17.2 | 27.6 | 43.5 | 69 | 110.4 | 160.7 | 205.7 | 257.1
| 7 | 350 | 1.6 | 3.8 | 6.4 | 10.2 | 16 | 25.7 | 40.5 | 64.2 | 102.8 | 151.1 | 193.5 | 241.9
| 8 | 400 | 1.4 | 3.5 | 5.9 | 9.5 | 14.8 | 23.8 | 37.5 | 59.5 | 95.2 | 142.8 | 182.8 | 228.5
| 9 | 450 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 5.2 | 8.2 | 13.1 | 20.7 | 32.8 | 52.5 | 82.1 | 105.1 | 131.4
| 3 | 150 | 2.2 | 5.2 | 8.8 | 14 | 22 | 35.2 | 55.5 | 88 | 140.9 | 208.3 | 266.6 | 333.3
| 4 | 200 | 2 | 5 | 8.3 | 13.3 | 20.8 | 33.3 | 52.5 | 83.3 | 133.3 | 194 | 248.3 | 310.4
| a |  | -0.004 | -0.004 | -0.01 | -0.014 | -0.024 | -0.038 | -0.06 | -0.094 | -0.152 | -0.286 | -0.366 | -0.458
| b |  | 2.8 | 5.8 | 10.3 | 16.1 | 25.6 | 40.9 | 64.5 | 102.1 | 163.7 | 251.2 | 321.5 | 402
ASME
| Índice | T (ºC) | P (barg)
| 1 | -29 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5
| 2 | 38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5
| 3 | 50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7
| 4 | 100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3
| 5 | 150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6
| 6 | 200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365
| 7 | 250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5
| 8 | 300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8
| 9 | 325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6
| 10 | 350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313
| 11 | 375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1
| 12 | 400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3
| 13 | 425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7
| 14 | 450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7
| 15 | 475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3
| 16 | 500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9
| 17 | 538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2
| 5 | 150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6
| 6 | 200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365
| a |  | -0.04 | -0.026 | -0.034 | -0.052 | -0.076 | -0.128 | -0.212
| b |  | 21.8 | 49 | 65.2 | 98 | 146.6 | 244.6 | 407.4